## 別図第１
別図第１ |  | 保安に関する組織図
副学長
学長 |  | 事務局長 | 施設企画課長 | 施設企画課副課長 | 施設企画課係長 | 施設企画課担当者
|  | （総括管理者） |  |  | （電気主任技術者） | （代務者）

## 別表第１
別表第１ 巡視，点検，測定及び手入基準
項目 |  | 日常巡視点検手入 |  |  | 定期点検手入 |  |  | 精密点検手入 |  |  | 測 定
対象 |  | Ｎｏ | 周期 | 点検箇所・ねらい | Ｎｏ | 周期 | 点検箇所・ねらい | Ｎｏ | 周期 | 点検箇所・ねらい | Ｎｏ | 周期 | 点検箇所・ねらい
| ガス絶縁 | 1 | １月 | 受と刃の接触，加熱，変色，ゆるみ | 1 | １年 | 停止して受と刃の接触，加熱，ゆるみ， |  |  |  | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
| 断路器 | 2 | １月 | 汚損，異物付着 |  |  | 荒れ具合 |  |  |  | 2 | １年 | 接地抵抗測定
|  | 3 | １月 | ＳＦ，ガス圧力 | 2 | １年 | 損傷，きれつ
[5 empty] | 3 | １年 | 操作装置の機能
| 充電用 | 1 | １月 | 外部点検，損傷，汚損，変色，ゆるみ， | 1 | １年 | 停止している各部の損傷，腐食，発錆， | 1 | 必要に | 停止して内部についての点検 | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
受 | 変圧器 |  |  | 発錆，腐食，振動，音響，温度，油面， |  |  | ゆるみ，変形，きれつ，汚損 |  | 応じ | （コイル接続部，リード線，鉄芯， | 2 | １年 | 接地抵抗測定
|  |  |  | 衝撃圧力 | 2 | １年 | 接地線接続部 |  |  | その他各部） | 3 | １年 | 絶縁油レベル測定
[11 empty] | 4 | ６年 | 絶縁油耐圧測定及び分析
[11 empty] | 5 | ６年 | 酸価度測定及び分析
| 遮断機 | 1 | １月 | 外観点検，汚損，きれつ，加熱，発錆， | 1 | １年 | 停止して各部の損傷，腐食，加熱，発錆， | 1 | 一定の遮断 | 停止して内部について接触子の荒 | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
| 開閉器類 |  |  | 損傷，異常音 |  |  | 変形，ゆるみ |  | 回数による | れ具合，ゆるみ，変形，焼損， | 2 | １年 | 接地抵抗測定
変 |  | 2 | １月 | 指示，点検，異臭 | 2 | １年 | 操作具合，機構 |  |  | 損傷 | 3 | １年 | 遮断機動作特性
[5 empty] | 3 | １年 | 付属装置の状態 | 2 | 〃 | 操作機構及び付属装置の各部点検 | 4 | ６年 | 真空バルブの劣化特性
[5 empty] | 4 | １年 | 接地線接続部 | 3 | 〃 | 遮断速度測定 | 5 | １年 | 保護継電器の動作特性
[5 empty] | 5 | １年 | 制御回路の機能
| 計器用 | 1 | １月 | 外部の損傷，腐食，発錆，変形，汚損， | 1 | １年 | 停止して各部の損傷，腐食，接触，発錆， |  |  |  | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
| 変成器 |  |  | 温度，音響，ヒューズの異常 |  |  | ゆるみ，変形，きれつ，汚損，ヒューズの |  |  |  | 2 | １年 | 接地抵抗測定
電 | [6 empty] | 異常
[5 empty] | 2 | １年 | 接地線接続部
| 避雷器 | 1 | １月 | 外部の損傷，きれつ，ゆるみ，汚損 | 1 | １年 | 外部の損傷きれつ，ゆるみ，汚損， |  |  |  | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
[7 empty] | コンパウンドの異常 |  |  |  | 2 | １年 | 接地抵抗測定
[5 empty] | 2 | １年 | 接地線接続部
設 | 配電盤 | 1 | １月 | 計器の異常，表示札，表示灯の異常 | 1 | １年 | 停止して表面配線の塵埃，汚損，損傷， | 1 | ３年 | 停止して各部の損傷，加熱，ゆるみ， | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
|  | 2 | １月 | 操作，開閉器などの異常 |  |  | 加熱，ゆるみ，断線 |  |  | 断線，接触，脱落 | 2 | １年 | 接地抵抗測定
[5 empty] | 2 | １年 | 接地線接続部 | 2 | ３年 | 端子，配線符号 | 3 | １年 | 保護継電器の動作測定
[11 empty] | 4 | １年 | 計器校正，シーケンス試験
備 | 所内用 | 1 | １月 | 本体外部点検，汚損，音響，振動 | 1 | １年 | 停止して各部の損傷，腐食 |  |  |  | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
| 変圧器 |  |  |  | 2 | １年 | 接地線接続部 |  |  |  | 2 | １年 | 接地抵抗測定
| 電力用コ | 1 | １月 | 本体外部点検，汚損，音響，振動 | 1 | １年 | 停止して各部の損傷，腐食 |  |  |  | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
| ンデンサ | 2 | １月 | ＳＦ，ガス圧力の状態 | 2 | １年 | 接地線接続部 |  |  |  | 2 | １年 | 接地抵抗測定
| 蓄電池 | 1 | １月 | 液面，沈殿物，色相，極板湾曲，隔離板， | 1 | １年 | 鉄台，がいしの腐食，損傷，耐酸塗料 | 1 | ３年 | 充電装置の内部点検 | 1 | １月 | 比重測定
|  |  |  | 端子のゆるみ，損傷 |  |  | のはくり | 2 | ３年 | 必要により内容を定めて行う | 2 | １月 | 液温測定
|  | 2 | １月 | 充電装置の動作状態 | 2 | １年 | 床面の腐食，損傷 |  |  |  | 3 | １月 | 電力測定
|  | 3 | １月 | 電池の電圧 | [6 empty] | 4 | １年 | 絶縁抵抗測定（充電装置）
| 充電設備 |  | 毎日 | 巡視点検
全 般
項目 |  | 日常巡視点検手入 |  |  | 定期点検手入 |  |  | 精密点検手入 |  |  | 測 定
対象 |  | Ｎｏ | 周期 | 点検箇所・ねらい | Ｎｏ | 周期 | 点検箇所・ねらい | Ｎｏ | 周期 | 点検箇所・ねらい | Ｎｏ | 周期 | 点検箇所・ねらい
| 断路器 | 1 | １月 | 受と刃の接触，過熱，変色，ゆるみ, | 1 | １年 | 停止して受と刃の接触，過熱，ゆるみ， |  |  |  | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
|  | 2 | １月 | 汚損，異物付着 |  |  | 荒れ具合 |  |  |  | 2 | １年 | 接地抵抗測定
配 |  |  |  |  | 2 | １年 | 損傷，きれつ
[5 empty] | 3 | １年 | 操作装置の機能
電 | 遮断機 |  |  | 受変電設備用と同じ |  |  | 受変電設備用と同じ |  |  | 受変電設備用と同じ |  |  | 受変電設備用と同じ
開閉器
設 | 母 線 | 1 | １月 | 必要により特定部位のものについて行 | 1 | １年 | 停止して母線の高さ，たるみ，隔離距離， |  |  |  | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
|  |  |  | う。（定期巡視点検より抜粋） |  |  | 腐食，損傷，過熱
備 |  |  |  |  | 2 | １年 | 接続部分，クランプ類の腐食，損傷，
過熱，ゆるみ
（屋 |  |  |  |  | 3 | １年 | がいし類，支持物の腐食，損傷，変形，
外 | [6 empty] | ゆるみ
電 | 配電用 |  |  | 受変電設備用と同じ |  |  | 受変電設備用と同じ |  |  | 受変電設備用と同じ |  |  | 受変電設備用と同じ
線 | 変圧器
路 | 受電盤 |  |  | 受変電設備用と同じ |  |  | 受変電設備用と同じ |  |  | 受変電設備用と同じ |  |  | 受変電設備用と同じ
を | 配電盤
含 | その他 |  |  | 受変電設備用に準じて行う |  |  | 受変電設備用に準じて行う |  |  | 受変電設備用に準じて行う |  |  | 受変電設備用に準じて行う
む） | 付属設備
| ケーブル | 1 | １月 | ヘッド，接続箱，分岐箱など接続部の | 1 | １年 | 腐食，きれつ，損傷 |  |  |  | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
過熱，損傷，腐食
|  | 2 | １月 | 布設部の無断堀削
|  | 3 | １月 | 標識，他物との隔離距離
| 電動機 | 1 | 運転の | 運転者が音響，回転，過熱，異臭， | 1 | １年 | 停止して各部の汚損，ゆるみ，損傷， |  |  |  | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
| その他 |  | 都度 | 給油状況などについて注意する |  |  | 伝達装置の異常など外部点検を行う |  |  |  | 2 | １年 | 接地抵抗測定
負 | 回転機
| 電熱乾燥 | 1 | 運転の | 運転者が温度，変形，損傷などについて | 1 | １年 | 停止して各部の変形，損傷，ゆるみ， |  |  |  | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
荷 | 装 置 |  | 都度 | 注意する |  |  | 可燃物との隔離状態 |  |  |  | 2 | １年 | 接地抵抗測定
| 照明設備 | 1 | 使用の | 使用者が異音，汚損，不点，過熱，臭気 | 1 | １年 | 照明効果，汚損，音響，温度，コンパウ |  |  |  | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
設 |  |  | 都度 | などに注意する |  |  | ンド漏れ |  |  |  | 2 | １年 | 接地抵抗測定
| 配線及び | 1 | 使用の | 使用者が異音，汚損，損傷，過熱，臭気 | 1 | １年 | 器具の損傷，腐食，分電盤，ＭＣＣB， |  |  |  | 1 | １年 | 絶縁抵抗測定
備 | 照明器具 |  | 都度 | などに注意する |  |  | ヒューズの適正及びゆるみ，過熱 |  |  |  | 2 | １年 | 接地抵抗測定
[5 empty] | 2 | １年 | 配線，移動電線の布設状態，他の工作
物との隔離距離
項目 |  | 日常巡視点検手入 |  |  | 定期点検手入 |  |  | 精密点検手入 |  |  | 測 定
対象 |  | Ｎｏ | 周期 | 点検箇所・ねらい | Ｎｏ | 周期 | 点検箇所・ねらい | Ｎｏ | 周期 | 点検箇所・ねらい | Ｎｏ | 周期 | 点検箇所・ねらい
非 | 原動機 | 1 | １月 | 燃料系統及び貯油タンクからの漏油 | 1 | ６月 | 始動停止試験 | 1 | 必要に | 機関主要部分の分解，点検，測定 | 1 | ６月 | 作動時間測定
常 | 関 係 | 2 | １月 | 外部点検，損傷，汚損，発錆，腐食 | 2 | ６月 | 機関主要部分の点検 |  | 応じ |  | 2 | ６月 | 油量測定
用 |  |  |  |  | 3 | ６月 | 潤滑油の点検 |  |  |  | 3 | ６月 | 冷却水量測定
予 | 発電機 | 1 | １月 | 外部点検，損傷，汚損，発錆，腐食 | 1 | ６月 | 機関主要部分の点検 | 1 | 必要に | 機関主要部分の分解，点検，測定 | 1 | ６月 | 回転数測定
備 | 関 係 |  |  |  | 2 | ６月 | 潤滑油の点検 |  | 応じ |  | 2 | ６月 | 電圧，周波数測定
発 | [10 empty] | 3 | １年 | 絶縁抵抗測定
電 | [10 empty] | 4 | １年 | 接地抵抗測定
装 | 蓄電池 | 1 | １月 | 充電装置の動作状態 | 1 | ６月 | 液面，沈殿物，色相，極板湾曲，隔離盤， | 1 | 必要に | 充電装置の内部点検 | 1 | ６月 | 比重測定
置 | 関 係 | 2 | １月 | 電池の電圧 |  |  | 端子のゆるみ，損傷 |  | 応じ |  | 2 | ６月 | 電圧測定
[5 empty] | 2 | ６月 | 鉄台の腐食，損傷，耐酸塗料の剥離 |  |  |  | 3 | ６月 | 絶縁抵抗測定
[5 empty] | 3 | ６月 | 床面の腐食，損傷